## 生活垃圾废水
2020年第二季度中山市生活垃圾处理企业（废水）监督性监测结果（4家）
序号 | 镇区 | 企业名称 | 监测性质 | 监测日期 | 监测位置 | 适用标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 标准值 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
1 | 南朗镇 | 广东乐德环保科技有限公司（中心组团垃圾处理基地污水处理厂） | 污染源监测 | 2020-04-22 | 废水排放口 | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | pH值 | 7.57 | 无量纲 | 6～9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 石油类 | 0.12 | mg/L | 5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 锌 | 0.004 | mg/L | 2 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | 未检出 | mg/L | 5 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准 | 镉 | 未检出 | mg/L | 0.01 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 汞 | 未检出 | mg/L | 0.001 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | 未检出 | mg/L | 0.05 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铅 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 色度 | 4 | 倍 | 40 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 砷 | 8E-4 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 0.8 | mg/L | 30 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | 未检出 | mg/L | 30 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铬 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 粪大肠菌群(CFU/L) | 未检出 | CFU/L | 10000 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮（以N计） | 2.08 | mg/L | 40 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷（以P计） | 未检出 | mg/L | 3 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 中环建表[2010]0817号 | 化学需氧量 | 6 | mg/L | 90 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氨氮（NH3-N） | 0.112 | mg/L | 10 | 达标 | -- | --
2 | 坦洲镇 | 中山市坦洲镇环境卫生管理所（垃圾填埋场） | 污染源监测 | 2020-05-19 | 废水排放口 | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | pH值 | 8.16 | 无量纲 | 6～9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 石油类 | 0.10 | mg/L | 5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | 未检出 | mg/L | 5 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准 | 汞 | 未检出 | mg/L | 0.001 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 化学需氧量 | 13 | mg/L | 100 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | 未检出 | mg/L | 0.05 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 色度 | 2 | 倍 | 40 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 砷 | 7E-4 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 0.8 | mg/L | 30 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | 未检出 | mg/L | 30 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铬 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 粪大肠菌群(CFU/L) | 40 | CFU/L | 10000 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氨氮（NH3-N） | 未检出 | mg/L | 25 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮（以N计） | 2.54 | mg/L | 40 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷（以P计） | 0.03 | mg/L | 3 | 达标 | -- | --
3 | 黄圃镇 | 中山市天乙能源有限公司(北部垃圾组团焚烧) | 污染源监测 | 2020-04-21 | 工业废水排放口 | 广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | 石油类 | 未检出 | mg/L | 5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 锌 | 未检出 | mg/L | 2 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | 未检出 | mg/L | 5 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | pH值 | 7.18 | 无量纲 | 6～9 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2 | 镉 | 未检出 | mg/L | 0.01 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 汞 | 未检出 | mg/L | 0.001 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 化学需氧量 | 12 | mg/L | 100 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | 未检出 | mg/L | 0.05 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铅 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 色度 | 2 | 倍 | 40 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 砷 | 5E-4 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 未检出 | mg/L | 30 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | 未检出 | mg/L | 30 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铬 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 粪大肠菌群(CFU/L) | 未检出 | CFU/L | 10000 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氨氮（NH3-N） | 0.036 | mg/L | 25 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮（以N计） | 7.14 | mg/L | 40 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷（以P计） | 未检出 | mg/L | 3 | 达标 | -- | --
4 | 神湾镇 | 中山市广业龙澄环保有限公司（南部组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗沥液处理厂项目） | 污染源监测 | 2020-05-20 | 生产废水排放口 | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | pH值 | 6.41 | 无量纲 | 6～9 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 石油类 | 未检出 | mg/L | 5 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 锌 | 未检出 | mg/L | 2 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | 未检出 | mg/L | 5 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准 | 镉 | 未检出 | mg/L | 0.01 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 汞 | 未检出 | mg/L | 0.001 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 六价铬 | 未检出 | mg/L | 0.05 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 铅 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 色度 | 4 | 倍 | 40 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 砷 | 4E-4 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 未检出 | mg/L | 30 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 悬浮物 | 未检出 | mg/L | 30 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总铬 | 未检出 | mg/L | 0.1 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 粪大肠菌群(CFU/L) | 未检出 | CFU/L | 10000 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总氮（以N计） | 1.53 | mg/L | 40 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 总磷（以P计） | 0.01 | mg/L | 3 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 中环建书[2010]0068号 | 化学需氧量 | 14 | mg/L | 90 | 达标 | -- | --
[7 empty] | 氨氮（NH3-N） | 未检出 | mg/L | 10 | 达标 | -- | --
经办： 审核： 签发： 日期：

## 生活垃圾废气
中山市2020年第二季度生活垃圾处理企业（废气）监督性监测结果（4家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 单位 | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 | 备注
1 | 南朗 | 长青环保能源(中山)有限公司（中心组团垃圾处理基地垃圾焚烧发电厂） | 1#垃圾焚烧炉废气排放口 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014） | 2020-04-27 | 林格曼黑度 | 级 | -- | 1 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 氮氧化物折算浓度 | mg/m3 | 152 | 300 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 二氧化硫折算浓度 | mg/m3 | 11 | 100 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 汞及其化合物折算浓度 | mg/m3 | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 氯化氢折算浓度 | mg/m3 | 未检出 | 60 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物折算浓度 | mg/m3 | 0.0136 | 1 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 烟尘折算浓度 | mg/m3 | -- | 30 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 一氧化碳折算浓度 | mg/m3 | 70 | 100 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 镉、铊及其化合物折算浓度 | mg/m3 | 0.000128 | 0.1 | 达标 | -- | -- | --
|  |  | 2#垃圾焚烧炉废气排放口 |  |  | 林格曼黑度 | 级 | -- | 1 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 氮氧化物折算浓度 | mg/m3 | 94 | 300 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 二氧化硫折算浓度 | mg/m3 | 7 | 100 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 汞及其化合物折算浓度 | mg/m3 | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 氯化氢折算浓度 | mg/m3 | 未检出 | 60 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物折算浓度 | mg/m3 | 0.0095 | 1 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 烟尘折算浓度 | mg/m3 | -- | 30 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 一氧化碳折算浓度 | mg/m3 | 15 | 100 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 镉、铊及其化合物折算浓度 | mg/m3 | 1.6e-05 | 0.1 | 达标 | -- | -- | --
| 南朗 |  | 3#垃圾焚烧炉废气排放口 |  |  | 林格曼黑度 | 级 | -- | 1 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 氮氧化物折算浓度 | mg/m3 | 178 | 300 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 二氧化硫折算浓度 | mg/m3 | 8 | 100 | 达标 | · | -- | --
[6 empty] | 汞及其化合物折算浓度 | mg/m3 | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 氯化氢折算浓度 | mg/m3 | 未检出 | 60 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物折算浓度 | mg/m3 | 0.0185 | 1 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 烟尘折算浓度 | mg/m3 | -- | 30 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 一氧化碳折算浓度 | mg/m3 | 8 | 100 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 镉、铊及其化合物折算浓度 | mg/m3 | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | --
2 | 南朗 | 中山市长青环保热能有限公司 | 4#垃圾焚烧炉废气排放口 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014） | 2020-04-22 | 林格曼黑度 | 级 | -- | 1 | -- | -- | --
[6 empty] | 氮氧化物折算浓度 | mg/m3 | 198 | 300 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 二氧化硫折算浓度 | mg/m3 | 未检出 | 100 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 汞及其化合物折算浓度 | mg/m3 | 0.0001 | 0.05 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 氯化氢折算浓度 | mg/m3 | 未检出 | 60 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物折算浓度 | mg/m3 | 0.0065 | 1 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 烟尘折算浓度 | mg/m3 | -- | 30 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 一氧化碳折算浓度 | mg/m3 | 未检出 | 100 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 镉、铊及其化合物折算浓度 | mg/m3 | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | --
|  |  | 5#垃圾焚烧炉废气排放口 |  |  | 林格曼黑度 | 级 | 1 | 1 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 氮氧化物折算浓度 | mg/m3 | 185 | 300 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 二氧化硫折算浓度 | mg/m3 | 未检出 | 100 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 汞及其化合物折算浓度 | mg/m3 | 0.0001 | 0.05 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 氯化氢折算浓度 | mg/m3 | 未检出 | 60 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物折算浓度 | mg/m3 | 0.0024 | 1 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 烟尘折算浓度 | mg/m3 | -- | 30 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 一氧化碳折算浓度 | mg/m3 | 未检出 | 100 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 镉、铊及其化合物折算浓度 | mg/m3 | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | --
3 | 黄圃 | 中山市天乙能源有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93,《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014） | 2020-04-27 | 氮氧化物折算浓度 | mg/m3 | 182 | 300 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 二氧化硫折算浓度 | mg/m3 | 未检出 | 100 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 汞及其化合物折算浓度 | mg/m3 | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 林格曼黑度 | 级 | 1 | 1 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 氯化氢折算浓度 | mg/m3 | 31.3 | 60 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 镉、铊及其化合物折算浓度 | mg/m3 | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物折算浓度 | mg/m3 | 0.025 | 1 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 烟尘折算浓度 | mg/m3 | / | 30 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 一氧化碳折算浓度 | mg/m3 | 未检出 | 100 | 达标 | -- | -- | --
|  |  | 3#焚烧炉废气排放口 |  |  | 氮氧化物折算浓度 | mg/m3 | 182 | 300 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 二氧化硫折算浓度 | mg/m3 | 未检出 | 100 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 汞及其化合物折算浓度 | mg/m3 | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 林格曼黑度 | 级 | 1 | 1 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 氯化氢折算浓度 | mg/m3 | 未检出 | 60 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 镉、铊及其化合物折算浓度 | mg/m3 | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物折算浓度 | mg/m3 | 0.011 | 1 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 烟尘折算浓度 | mg/m3 | / | 30 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 一氧化碳折算浓度 | mg/m3 | 未检出 | 100 | 达标 | -- | -- | --
|  |  | 4#焚烧炉废气排放口 |  |  | 氮氧化物折算浓度 | mg/m3 | 191 | 300 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 二氧化硫折算浓度 | mg/m3 | 未检出 | 100 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 汞及其化合物折算浓度 | mg/m3 | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 林格曼黑度 | 级 | 1 | 1 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 氯化氢折算浓度 | mg/m3 | 未检出 | 60 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 镉、铊及其化合物折算浓度 | mg/m3 | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物折算浓度 | mg/m3 | 0.038 | 1 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 烟尘折算浓度 | mg/m3 | / | 30 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 一氧化碳折算浓度 | mg/m3 | 未检出 | 100 | 达标 | -- | -- | --
4 | 神湾镇 | 中山市广业龙澄环保有限公司(南部组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗沥液处理厂项目) | 1#垃圾焚烧炉废气排放口 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014) | 2020-05-20 | 氮氧化物折算浓度 | mg/m3 | 152 | 300 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 二氧化硫折算浓度 | mg/m3 | 7 | 100 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 汞及其化合物折算浓度 | mg/m3 | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 氯化氢折算浓度 | mg/m3 | 1.6 | 60 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物折算浓度 | mg/m3 | 1.9e-05 | 1 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 烟尘折算浓度 | mg/m3 | -- | 30 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 一氧化碳折算浓度 | mg/m3 | 38 | 100 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 镉、铊及其化合物折算浓度 | mg/m3 | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | --
|  |  | 2#垃圾焚烧炉废气排放口 |  |  | 氮氧化物折算浓度 | mg/m3 | 117 | 300 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 二氧化硫折算浓度 | mg/m3 | 9 | 100 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 汞及其化合物折算浓度 | mg/m3 | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 氯化氢折算浓度 | mg/m3 | 13 | 60 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物折算浓度 | mg/m3 | 0.006 | 1 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 烟尘折算浓度 | mg/m3 | -- | 30 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 一氧化碳折算浓度 | mg/m3 | 53 | 100 | 达标 | -- | -- | --
[6 empty] | 镉、铊及其化合物折算浓度 | mg/m3 | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | -- | --
| 经办： |  |  | 审核： |  | 签发： |  |  |  | 日期：

## 生活垃圾无组织废气
2020年第二季度中山市生活垃圾处理企业（无组织废气）监督性监测结果（4家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 | 备注
1 | 南朗 | 中山市中心组团垃圾综合处理基地(卫生填埋厂） | 下风向浓度最大值 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)，《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) | 2020-04-23 | 臭气浓度（无量纲） | 10 | 20 | 是 | -- | --
|  |  | 下风向浓度最大值 |  |  | 甲烷（%） | 0.0003 | 0.1 | 是 | -- | --
2 | 黄圃 | 中山市北部组团垃圾综合处理基地（填埋厂） | 下风向浓度最大值 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)，《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) | 2020-04-21 | 臭气浓度（无量纲） | 10 | 20 | 是 | -- | --
|  |  | 下风向浓度最大值 |  |  | 甲烷（%） | 0.0003 | 0.1 | 是 | -- | --
3 | 坦洲 | 中山市坦洲镇环境卫生管理所（垃圾填埋场） | 下风向浓度最大值 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)，《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) | 2020-05-19 | 臭气浓度（无量纲） | 10 | 20 | 是 | -- | --
|  |  | 下风向浓度最大值 |  |  | 甲烷（%） | 0.0002 | 0.1 | 是 | -- | --
4 | 神湾 | 中山市南部组团垃圾处理基地（填埋场) | 下风向浓度最大值 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)，《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) | 2020-06-04 | 臭气浓度（无量纲） | 10 | 20 | 是 | -- | --
|  |  | 下风向浓度最大值 |  |  | 甲烷（%） | 0.0002 | 0.1 | 是 | -- | --
| 经办： |  | 审核： |  |  | 签发： |  |  | 日期：