## 生活垃圾废水3
2021年第一季度中山市生活垃圾处理企业（废水）监督性监测结果（3家）
序号 | 镇区 | 企业名称 | 监测性质 | 监测日期 | 监测位置 | 适用标准 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 标准值 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注
1 | 黄圃镇 | 中山市天乙能源有限公司（北部组团垃圾综合处理基地焚烧发电+渗沥液处理） | 污染源监测 | 2021-01-19 | 工业废水排放口 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准 》（GB16889-2008）表2标准 | 氨氮 | 0.025L | mg/L | 25 | 达标 | ---
[7 empty] | 粪大肠菌群 | 20L | MPN/L | 10000 | 达标 | ---
[7 empty] | 化学需氧量 | 7 | mg/L | 100 | 达标 | ---
[7 empty] | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 | ---
[7 empty] | 色度 | 2 | --- | 40 | 达标 | ---
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5L | mg/L | 30 | 达标 | ---
[7 empty] | 悬浮物 | 5.4 | mg/L | 30 | 达标 | ---
[7 empty] | 总氮 | 7.28 | mg/L | 40 | 达标 | ---
[7 empty] | 总镉 | 0.001L | mg/L | 0.01 | 达标 | ---
[7 empty] | 总铬 | 0.002L | mg/L | 0.1 | 达标 | ---
[7 empty] | 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标 | ---
[7 empty] | 总磷 | 0.02 | mg/L | 3 | 达标 | ---
[7 empty] | 总铅 | 0.010L | mg/L | 0.1 | 达标 | ---
[7 empty] | 总砷 | 0.0004 | mg/L | 0.1 | 达标 | ---
[6 empty] | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | pH值 | 7.51 | --- | 6~9 | 达标 | ---
[7 empty] | 石油类 | 0.06L | mg/L | 5 | 达标 | ---
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | mg/L | 5 | 达标 | ---
[7 empty] | 总锌 | 0.001L | mg/L | 2 | 达标 | ---
2 | 南朗镇 | 广东乐德环境科技有限公司（中心组团垃圾综合处理基地渗沥液处理厂） | 污染源监测 | 2021-01-19 | 废水排放口 | --- | 粪大肠菌群 | 20L | MPN/L | --- | --- | ---
[6 empty] | 《生活垃圾填埋场污染控制标准 》（GB16889-2008）表2标准 | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 | ---
[7 empty] | 色度 | 2 | --- | 40 | 达标 | ---
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 0.6 | mg/L | 30 | 达标 | ---
[7 empty] | 悬浮物 | 4.0L | mg/L | 30 | 达标 | ---
[7 empty] | 总氮 | 3.34 | mg/L | 40 | 达标 | ---
[7 empty] | 总镉 | 0.001L | mg/L | 0.01 | 达标 | ---
[7 empty] | 总铬 | 0.002L | mg/L | 0.1 | 达标 | ---
[7 empty] | 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标 | ---
[7 empty] | 总磷 | 0.08 | mg/L | 3 | 达标 | ---
[7 empty] | 总铅 | 0.010L | mg/L | 0.1 | 达标 | ---
[7 empty] | 总砷 | 0.0006 | mg/L | 0.1 | 达标 | ---
[6 empty] | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | pH值 | 9.46 | --- | 6~9 | 不达标 | 0.05
[7 empty] | 石油类 | 0.06L | mg/L | 5 | 达标 | ---
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | mg/L | 5 | 达标 | ---
[7 empty] | 总锌 | 0.001L | mg/L | 2 | 达标 | ---
[6 empty] | 中环建表【2010】0817号 | 氨氮 | 0.025L | mg/L | 10 | 达标 | ---
[7 empty] | 化学需氧量 | 7 | mg/L | 90 | 达标 | ---
|  |  |  | 2021-03-17 | 生产废水排放口 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准 | 粪大肠菌群 | 110 | MPN/L | 10000 | 达标 | ---
[7 empty] | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 | ---
[7 empty] | 色度 | 2 | --- | 40 | 达标 | ---
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 0.5L | mg/L | 30 | 达标 | ---
[7 empty] | 悬浮物 | 4.0L | mg/L | 30 | 达标 | ---
[7 empty] | 总氮 | 0.75 | mg/L | 40 | 达标 | ---
[7 empty] | 总镉 | 0.001L | mg/L | 0.01 | 达标 | ---
[7 empty] | 总铬 | 0.002L | mg/L | 0.1 | 达标 | ---
[7 empty] | 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标 | ---
[7 empty] | 总磷 | 0.02 | mg/L | 3 | 达标 | ---
[7 empty] | 总铅 | 0.010L | mg/L | 0.1 | 达标 | ---
[7 empty] | 总砷 | 0.0003L | mg/L | 0.1 | 达标 | ---
[6 empty] | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | pH值 | 8.06 | --- | 6~9 | 达标 | ---
[6 empty] | 中环建表【2010】0817号 | 氨氮 | 0.025L | mg/L | 10 | 达标 | ---
[7 empty] | 化学需氧量 | 22 | mg/L | 90 | 达标 | ---
3 | 神湾镇 | 中山市广业龙澄环保有限公司(南部组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗沥液处理厂项目) | 污染源监测 | 2021-03-16 | 生产废水排放口 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准 | 粪大肠菌群 | 20L | MPN/L | 10000 | 达标 | ---
[7 empty] | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 | ---
[7 empty] | 色度 | 2 | --- | 40 | 达标 | ---
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 1.4 | mg/L | 30 | 达标 | ---
[7 empty] | 悬浮物 | 4.0L | mg/L | 30 | 达标 | ---
[7 empty] | 总氮 | 3.50 | mg/L | 40 | 达标 | ---
[7 empty] | 总镉 | 0.001L | mg/L | 0.01 | 达标 | ---
[7 empty] | 总铬 | 0.002L | mg/L | 0.1 | 达标 | ---
[7 empty] | 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标 | ---
[7 empty] | 总磷 | 0.07 | mg/L | 3 | 达标 | ---
[7 empty] | 总铅 | 0.010L | mg/L | 0.1 | 达标 | ---
[7 empty] | 总砷 | 0.0003L | mg/L | 0.1 | 达标 | ---
[6 empty] | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | pH值 | 6.52 | --- | 6~9 | 达标 | ---
[7 empty] | 总锌 | 0.001L | mg/L | 2 | 达标 | ---
[6 empty] | 中环建书[2010]0068号 | 氨氮 | 0.554 | mg/L | 10 | 达标 | ---
[7 empty] | 化学需氧量 | 36 | mg/L | 90 | 达标 | ---
4 | 坦洲镇 | 中山市坦洲镇环境卫生管理所（垃圾填埋） | 污染源监测 | 2021-01-28 | 排放口 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准 》（GB16889-2008）表2标准 | 氨氮 | 0.036 | mg/L | 25 | 达标 | ---
[7 empty] | 化学需氧量 | 6 | mg/L | 100 | 达标 | ---
[6 empty] | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准 | 粪大肠菌群 | 3L | MPN/L | 10000 | 达标 | ---
[7 empty] | 六价铬 | 0.004L | mg/L | 0.05 | 达标 | ---
[7 empty] | 色度 | 2 | --- | 40 | 达标 | ---
[7 empty] | 五日生化需氧量 | 0.6 | mg/L | 30 | 达标 | ---
[7 empty] | 悬浮物 | 4.0L | mg/L | 30 | 达标 | ---
[7 empty] | 总氮 | 3.80 | mg/L | 40 | 达标 | ---
[7 empty] | 总铬 | 0.002L | mg/L | 0.1 | 达标 | ---
[7 empty] | 总汞 | 0.00004L | mg/L | 0.001 | 达标 | ---
[7 empty] | 总磷 | 0.01L | mg/L | 3 | 达标 | ---
[7 empty] | 总砷 | 0.0003L | mg/L | 0.1 | 达标 | ---
[6 empty] | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准 | pH值 | 8.21 | --- | 6~9 | 达标 | ---
[7 empty] | 石油类 | 0.06L | mg/L | 5 | 达标 | ---
[7 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.05L | mg/L | 5 | 达标 | ---
经办： 审核： 签发： 日期：

## 生活垃圾废气4
中山市2021年第一季度生活垃圾处理企业（废气）监督性监测结果（4家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测日期 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测项目名称（单位） | 单位 | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 | 备注
1 | 南朗 | 长青环保能源(中山)有限公司（中心组团垃圾处理基地垃圾焚烧发电厂） | 2021-03-17 | 1#垃圾焚烧炉废气排放口 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014） | 氮氧化物折算浓度 | mg/m³ | 139 | 300 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 二氧化硫折算浓度 | mg/m³ | 9 | 100 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 一氧化碳折算浓度 | mg/m³ | 未检出 | 100 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 氯化氢折算浓度 | mg/m³ | 未检出 | 60 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 汞及其化合物折算浓度 | mg/m³ | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物折算浓度 | mg/m³ | 3.9×10⁻³ | 1.0 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 镉、铊及其化合物折算浓度 | mg/m³ | 1.5×10⁻⁵ | 0.1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 颗粒物折算浓度 | mg/m³ | --- | 30 | -- | -- | --
[6 empty] | 热灼减率 | % | 2.8 | ≤5 | 达标 | -- | --
|  |  |  | 3#垃圾焚烧炉废气排放口 |  | 氮氧化物折算浓度 | mg/m³ | 214 | 300 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 二氧化硫折算浓度 | mg/m³ | 16 | 100 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 一氧化碳折算浓度 | mg/m³ | 16 | 100 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 氯化氢折算浓度 | mg/m³ | 1.2 | 60 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 汞及其化合物折算浓度 | mg/m³ | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物折算浓度 | mg/m³ | 3.1×10⁻³ | 1.0 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 镉、铊及其化合物折算浓度 | mg/m³ | 1.1×10⁻⁵ | 0.1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 颗粒物折算浓度 | mg/m³ | --- | 30 | -- | -- | --
[6 empty] | 热灼减率 | % | 2.5 | ≤5 | 达标 | -- | --
2 | 南朗 | 中山市长青环保热能有限公司 | 2021-03-16 | 4#垃圾焚烧炉废气排放口 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014） | 氮氧化物折算浓度 | mg/m³ | 176 | 300 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 二氧化硫折算浓度 | mg/m³ | 未检出 | 100 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 一氧化碳折算浓度 | mg/m³ | 未检出 | 100 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 氯化氢折算浓度 | mg/m³ | 未检出 | 60 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 汞及其化合物折算浓度 | mg/m³ | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物折算浓度 | mg/m³ | 2.8×10⁻³ | 1.0 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 镉、铊及其化合物折算浓度 | mg/m³ | 未检出 | 0.1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 颗粒物折算浓度 | mg/m³ | -- | 30 | -- | -- | --
[6 empty] | 热灼减率 | % | 2.0 | ≤5 | 达标 | -- | --
|  |  |  | 5#垃圾焚烧炉废气排放口 |  | 氮氧化物折算浓度 | mg/m³ | 210 | 300 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 二氧化硫折算浓度 | mg/m³ | 7 | 100 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 一氧化碳折算浓度 | mg/m³ | 未检出 | 100 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 氯化氢折算浓度 | mg/m³ | 未检出 | 60 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 汞及其化合物折算浓度 | mg/m³ | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物折算浓度 | mg/m³ | 8.4×10⁻³ | 1.0 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 镉、铊及其化合物折算浓度 | mg/m³ | 1.3×10⁻⁵ | 0.1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 颗粒物折算浓度 | mg/m³ | -- | 30 | -- | -- | --
[6 empty] | 热灼减率 | % | 1.8 | ≤5 | 达标 | -- | --
3 | 黄圃 | 中山市天乙能源有限公司 | 2021-01-18 | 1#焚烧炉废气排放口 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014） | 氮氧化物折算浓度 | mg/m³ | 未检出 | 300 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 二氧化硫折算浓度 | mg/m³ | 未检出 | 100 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 一氧化碳折算浓度 | mg/m³ | 未检出 | 100 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 氯化氢折算浓度 | mg/m³ | 未检出 | 60 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 汞及其化合物折算浓度 | mg/m³ | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物折算浓度 | mg/m³ | 0.032 | 1.0 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 镉、铊及其化合物折算浓度 | mg/m³ | 0.00019 | 0.1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 颗粒物折算浓度 | mg/m³ | -- | 30 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 热灼减率 | % | 2.7 | ≤5 | 达标 | -- | --
|  |  |  | 4#焚烧炉废气排放口 |  | 氮氧化物折算浓度 | mg/m³ | 140 | 300 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 二氧化硫折算浓度 | mg/m³ | 未检出 | 100 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 一氧化碳折算浓度 | mg/m³ | 未检出 | 100 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 氯化氢折算浓度 | mg/m³ | 未检出 | 60 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 汞及其化合物折算浓度 | mg/m³ | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物折算浓度 | mg/m³ | 0.022 | 1.0 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 镉、铊及其化合物折算浓度 | mg/m³ | 4.9e-05 | 0.1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 颗粒物折算浓度 | mg/m³ | -- | 30 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 热灼减率 | % | 2.7 | ≤5 | 达标 | -- | --
4 | 神湾镇 | 中山市广业龙澄环保有限公司(南部组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗沥液处理厂项目) | 2021-03-18 | 1#垃圾焚烧炉废气排放口 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014) | 氮氧化物折算浓度 | mg/m³ | 176 | 300 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 二氧化硫折算浓度 | mg/m³ | 未检出 | 100 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 一氧化碳折算浓度 | mg/m³ | 未检出 | 100 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 氯化氢折算浓度 | mg/m³ | 未检出 | 60 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 汞及其化合物折算浓度 | mg/m³ | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物折算浓度 | mg/m³ | 0.0057 | 1.0 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 镉、铊及其化合物折算浓度 | mg/m³ | 6.6e-05 | 0.1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 颗粒物折算浓度 | mg/m³ | -- | 30 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 热灼减率 | % | 3.4 | ≤5 | 达标 | -- | --
|  |  |  | 2#垃圾焚烧炉废气排放口 |  | 氮氧化物折算浓度 | mg/m³ | 134 | 300 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 二氧化硫折算浓度 | mg/m³ | 13 | 100 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 一氧化碳折算浓度 | mg/m³ | 未检出 | 100 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 氯化氢折算浓度 | mg/m³ | 未检出 | 60 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 汞及其化合物折算浓度 | mg/m³ | 未检出 | 0.05 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物折算浓度 | mg/m³ | 0.004 | 1.0 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 镉、铊及其化合物折算浓度 | mg/m³ | 8.4e-05 | 0.1 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 颗粒物折算浓度 | mg/m³ | -- | 30 | 达标 | -- | --
[6 empty] | 热灼减率 | % | 3 | ≤5 | 达标 | -- | --
| 经办： |  |  |  | 审核： | 签发： |  |  |  | 日期：

## 生活垃圾无组织废气4
2021年第一季度中山市生活垃圾处理企业（无组织废气）监督性监测结果（4家）
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称（单位） | 单位 | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 | 备注
1 | 南朗 | 中山市中心组团垃圾综合处理基地(卫生填埋厂） | 下风向浓度最大值 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)，《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) | 2021-01-19 | 臭气浓度 | （无量纲） | 10 | 20 | 达标 | -- | --
|  |  | 下风向浓度最大值 |  |  | 甲烷 | （%） | 0.0002 | 0.1 | 达标 | -- | --
2 | 黄圃 | 中山市北部组团垃圾综合处理基地（填埋厂） | 下风向浓度最大值 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)，《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) | 2021-01-19 | 臭气浓度 | （无量纲） | 10 | 20 | 达标 | -- | --
|  |  | 下风向浓度最大值 |  |  | 甲烷 | （%） | 0.0002 | 0.1 | 达标 | -- | --
3 | 坦洲 | 中山市坦洲镇环境卫生管理所（垃圾填埋场） | 下风向浓度最大值 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)，《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) | 2021-01-28 | 臭气浓度 | （无量纲） | 10 | 20 | 达标 | -- | --
|  |  | 下风向浓度最大值 |  |  | 甲烷 | （%） | 0.0004 | 0.1 | 达标 | -- | --
4 | 神湾 | 中山市南部组团垃圾处理基地（填埋场) | 下风向浓度最大值 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)，《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) | 2021-3-16 | 臭气浓度 | （无量纲） | 10 | 20 | 达标 | -- | --
|  |  | 下风向浓度最大值 |  |  | 甲烷 | （%） | 0.0002 | 0.1 | 达标 | -- | --
| 经办： |  | 审核： |  |  | 签发： |  |  |  | 日期：