## 污水处理厂监测数据审核表
中山市国家重点监控企业（污水厂）监督性监测信息汇总表 （2014年第2季度）
污水处理厂名称 | 所在镇区 | 监测日期 | 监测点位 | 监测项目 | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 备注
中山火炬水务有限公司 | 火炬 | 2014-04-04 | 排放口 | pH值 | 7.23 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 9.1 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.7 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0014 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 9.2 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.05 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 100 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.09 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 7.35 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.08 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.15 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 23.5 | 40 | mg/L | 是
中山基石污水处理有限公司 | 神湾 | 2014-04-18 | 排放口 | pH值 | 8.21 | 6-9 | 无量钢 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 17.7 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 78.2 | 90 | mg/L | 是
|  |  |  | 挥发酚 | 未检出 | 0.3 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 32 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | 苯胺类 | 未检出 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 铜 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 8.6 | 60 | mg/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 1.01 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 硫化物 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
中山市板芙污水处理有限公司 | 板芙 | 2014-04-09 | 排放口 | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 汞 | 3e-05 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0024 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 8.1 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.054 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 3000 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.16 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 3.72 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.07 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.09 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | pH值 | 7.02 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 8.1 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.31 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 27.2 | 40 | mg/L | 是
中山市大涌镇污水处理有限公司 | 大涌 | 2014-04-04 | 排放口 | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 9.1 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 未检出 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 100 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.22 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 3.66 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.05 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.12 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | pH值 | 7.29 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 8 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.13 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 26.8 | 40 | mg/L | 是
中山市东凤镇污水处理有限责任公司 | 东凤 | 2014-04-15 | 排放口 | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0042 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 9 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.112 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 100 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.4 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 7.7 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 1.01 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.14 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | pH值 | 6.89 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 6.8 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.54 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 23.4 | 40 | mg/L | 是
中山市东升镇污水处理有限公司 | 东升 | 2014-04-09 | 排放口 | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 汞 | 2e-05 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0037 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 8.9 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.064 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 2400 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.23 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 11.4 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.11 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.11 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | pH值 | 7.32 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 7.3 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.48 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 25.6 | 40 | mg/L | 是
中山市阜沙镇污水处理有限公司 | 阜沙 | 2014-05-06 | 排放口 | pH值 | 8.04 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 5.7 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.69 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 汞 | 2e-05 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0037 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 11.3 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.097 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 2300 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.15 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 4.94 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.14 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.05 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 20.4 | 40 | mg/L | 是
中山市港口污水处理有限公司 | 港口 | 2014-04-11 | 排放口 | pH值 | 6.96 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 8.4 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.17 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 汞 | 4e-05 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 砷 | 0.003 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 11.1 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.075 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 200 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.2 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 10 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.13 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.11 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 32.8 | 40 | mg/L | 是
中山市高平织染水处理有限公司 | 三角 | 2014-04-14 | 排放口 | pH值 | 8.53 | 6-9 | 无量钢 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 12.5 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 47.3 | 90 | mg/L | 是
|  |  |  | 挥发酚 | 未检出 | 0.3 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 20 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | 苯胺类 | 0.39 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 铜 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 17.1 | 60 | mg/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.26 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 硫化物 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
中山市古镇镇水务有限公司 | 古镇 | 2014-05-05 | 排放口 | pH值 | 6.4 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 6.6 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.15 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 汞 | 2e-05 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0015 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 11.2 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.082 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 800 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.19 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 5.2 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.16 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.09 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 23.5 | 40 | mg/L | 是
中山市横栏镇永兴污水处理有限公司 | 横栏 | 2014-04-08 | 排放口 | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0082 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 12.7 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.086 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 6000 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.31 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 10.7 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.17 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.09 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | pH值 | 6.8 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 6.6 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.48 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 23.4 | 40 | mg/L | 是
中山市黄圃水务有限公司 | 黄圃 | 2014-04-11 | 排放口 | pH值 | 7.09 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 9 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.36 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0017 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 9 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.068 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 2000 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.12 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 7.58 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.22 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.21 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 31.5 | 40 | mg/L | 是
中山市民众镇生活污水处理有限公司 | 民众 | 2014-05-06 | 排放口 | pH值 | 7.45 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 6.6 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.96 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 汞 | 2e-05 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0187 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 8.5 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.08 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 3000 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.12 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 11.5 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.08 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.05 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 22.7 | 40 | mg/L | 是
中山市南朗镇水务有限公司 | 南朗 | 2014-04-02 | 排放口 | pH值 | 6.42 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 6.2 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.05 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0002 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 8.6 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.092 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 1500 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 1.27 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 3.38 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.06 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.08 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 21.5 | 40 | mg/L | 是
中山市南头镇污水处理有限公司 | 南头 | 2014-04-09 | 排放口 | pH值 | 7.06 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 6.2 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 汞 | 2e-05 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0011 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 9.1 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.109 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 1600 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.42 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 2.2 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.07 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.07 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.06 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 25.9 | 40 | mg/L | 是
中山市三角镇污水处理有限公司 | 三角 | 2014-04-10 | 排放口 | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0011 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 9.5 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 未检出 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 300 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.76 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 3.58 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.15 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.13 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | pH值 | 7.67 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 5.4 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.1 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 19.3 | 40 | mg/L | 是
中山市三乡水务有限公司 | 三乡 | 2014-04-10 | 排放口 | pH值 | 6.7 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 7.7 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.21 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0008 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 10.2 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.081 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 3000 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.78 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 10.8 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.08 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.12 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 26.7 | 40 | mg/L | 是
中山市神湾镇污水处理有限公司 | 神湾 | 2014-04-18 | 排放口 | pH值 | 7.74 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 6 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.44 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 汞 | 9e-05 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0008 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 9.2 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.067 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 3000 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.66 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 8.75 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.07 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.12 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 20.4 | 40 | mg/L | 是
中山市坦洲镇污水处理有限公司 | 坦洲 | 2014-04-08 | 排放口 | pH值 | 6.88 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 6.6 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.6 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 砷 | 0.003 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 14.2 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.073 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 600 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.13 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 12.4 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.19 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.12 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 23.4 | 40 | mg/L | 是
中山市污水处理有限公司（中嘉二期） | 沙溪 | 2014-04-09 | 排放口 | pH值 | 6.93 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 6.9 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.29 | 1.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 汞 | 3e-05 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0012 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 10.7 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.066 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 200 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.52 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 9.3 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.05 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.09 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 25.9 | 40 | mg/L | 是
中山市污水处理有限公司（中嘉一期） | 沙溪 | 2014-04-09 | 排放口 | pH值 | 7.22 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 5.8 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 汞 | 3e-05 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0016 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 12.2 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 未检出 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 100 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.11 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 6.4 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.06 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.07 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.31 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 19.5 | 40 | mg/L | 是
中山市小榄镇宝丰丽景丝织制品净水厂 | 小榄 | 2014-04-04 | 排放口 | pH值 | 7.31 | 6-9 | 无量钢 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 6 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 22.3 | 100 | mg/L | 是
|  |  |  | 挥发酚 | 未检出 | 0.3 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | 苯胺类 | 未检出 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 铜 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 10.2 | 60 | mg/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 2.98 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 硫化物 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
中山市小榄水务有限公司污水处理分公司 | 小榄 | 2014-04-10 | 排放口 | pH值 | 6.98 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 6 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.96 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 16 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0045 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 9.3 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.082 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 2000 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 1.43 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 10.4 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.18 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.18 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 19.9 | 40 | mg/L | 是
中山市小榄镇新悦成线路板污水处理厂 | 小榄 | 2014-04-22 | 排放口 | 化学需氧量 | 26 | 80 | mg/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 镍 | 0.02 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 铜 | 0.024 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 9.2 | 30 | mg/L | 是
|  |  |  | 锌 | 0.052 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.126 | 5 | mg/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.14 | 15 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氰化物 | 未检出 | 0.3 | mg/L | 是
|  |  |  | pH值 | 7.73 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 石油类 | 3.22 | 5 | mg/L | 是
中山市珍家山污水处理有限公司 | 火炬 | 2014-04-15 | 排放口 | pH值 | 7.15 | 6-9 | 无量纲 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 10.7 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 总磷 | 0.43 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 8 | 30 | 倍 | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 0.001 | mg/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是
|  |  |  | 砷 | 0.0019 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 8.4 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.105 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 粪大肠菌群(个/L) | 100 | 10000 | 个/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 2.23 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氮 | 7.55 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.08 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 动植物油 | 0.22 | 3 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 35.9 | 40 | mg/L | 是
中山市中拓凯蓝实业有限公司 | 民众 | 2014-04-14 | 排放口 | pH值 | 7.42 | 6-9 | 无量钢 | 是
|  |  |  | 生化需氧量 | 10.4 | 20 | mg/L | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 41.8 | 100 | mg/L | 是
|  |  |  | 挥发酚 | 未检出 | 0.3 | mg/L | 是
|  |  |  | 色度 | 16 | 40 | mg/L | 是
|  |  |  | 苯胺类 | 0.4 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 铜 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 13.9 | 60 | mg/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 0.46 | 10 | mg/L | 是
|  |  |  | 硫化物 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是
中山市三角镇高平污水处理有限公司 | 三角 | 2014-04-04 | 镍池出水口 | 镍 | 0.096 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  | 铬池出水口 | 六价铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 0.098 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  | 废水排口 | pH值 | 7.86 | 6-9 | 无量钢 | 是
|  |  |  | 化学需氧量 | 63.4 | 50 | mg/L | 是
|  |  |  | 悬浮物 | 9.2 | 30 | mg/L | 是
|  |  |  | 六价铬 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总氰化物 | 未检出 | 0.2 | mg/L | 是
|  |  |  | 铜 | 0.146 | 0.3 | mg/L | 是
|  |  |  | 锌 | 0.037 | 1 | mg/L | 是
|  |  |  | 镉 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是
|  |  |  | 铅 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 镍 | 0.095 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 总铬 | 0.105 | 0.5 | mg/L | 是
|  |  |  | 砷 | 未检出 | 0.1 | mg/L | 是
|  |  |  | 石油类 | 0.24 | 2 | mg/L | 是
|  |  |  | 氨氮 | 2.98 | 8 | mg/L | 是
|  |  |  | 汞 | 未检出 | 0.005 | mg/L | 是